附件4：

燃气探测器

1.产品概述

气体探测器遵循国标GB15322.1-2019设计，对工业及商用环境爆炸下限范围内的甲烷气体进行连续监测，并将气体浓度及系统信息转变为数字信号，传输给气体报整控制器系统，进行识别，显示及外理

2.探测器采用进口传感器，性能稳定，灵敏度高。

3.抗中毒性好，抗干扰能力强，两线无极性连接，无需区分正负极，安装简单方便，布线经济

4.可通过配接的控制器对其进行校零和标定。探测器内置红外接收模块，可现通过红外遥控器现场校零，标定等设置。% LED 现场状态指示，“正常”绿灯，"故障”黄灯，"报警"红灯

5.产品参数

额定电压	DC 36V

检测气体	甲烷

检测原理(主要)	催化燃烧

响应时间	Tи≤ 30s

误差	±3%LEL

通讯方式	M-BUS 总线

显示方式	无

分辨率	1%LEL

功 耗	≤TW

量程	(3-100)%LEL

工作温度	-40°~70℃;

工作湿度	s96%RH(无凝露)

压力范围	86kPa-106kPa

安装方式	固定支架式、管装式、贴壁式、吸顶式

安装螺纹	G1/2”内螺纹

防爆标志	Ex d II C T6 Go

IP 等 级	IP66

执行标准	G8 15322.1-2019