## Sheet1
序号 | 项目 | 标准要求
1 | 外观 | 阀门上的标牌应牢固，标识应清晰、准确
阀门各零部件的表面应平整，不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
长800*宽500mm，阀门的焊缝应光滑、平整，不允许有虚焊、气孔、夹渣、疏松等缺陷。
金属阀门各零部件的表面均应作防锈、防腐处理，经处理后的表面应光滑、平整，涂层、镀层应牢固，不应有剥落、镀层开裂以及漏漆或流淌现象。
2 | 公差 | 阀门的线性尺寸公差应符合GB/T1804-2000中所规定的c级公差等级。
3 | 复位功能 | 阀门应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠。
4 | 手动控制 | 阀门宜具备手动关闭方式。
排烟阀应具备手动开启方式。
手动操作应方便、灵活、可靠。
手动关闭或开启操作力应不大于70N。
5 | 电动控制 | 阀门宜具备电动关闭方式。
排烟阀应具备电动开启方式。
6 | 关闭可靠性 | 阀门经过50次关开试验后，各零部件应无明显变形，磨损及其他影响其密封性能的损伤，叶片仍能从打开位置灵活可靠地关闭。
7 | 接口 | 可接入24V输入输出模块