附件4：特种设备安全附件定期效验和采购具体参数

- 压力表方面：医院制氧系统、空压系统、中央空调系统本次需效验的压力表52块，上次效验时间2024年6月，使用有效期截止为2024年12月，压力表效验单价为85元/个。其中供应室锅炉的压力表因在高温高压状态下使用，需每半年进行更换一次（详情见附件）。

- 安全阀方面：医院制氧系统、空压系统、中央空调系统本次需效验的安全阀76个，上次效验时间2023年12月，使用有效期截止为2024年12月，安全阀效验单价为80元/个。其中38个安全阀有备用，医疗综合楼制氧系统、空压系统、空调系统和住院大楼、颐和楼新装的中央空调主机没有备用安全阀，需采购安全阀38个（详情见附件）。

- 为保证医院制氧系统、空压系统、中央空调系统安全稳定运行，现对上述系统中的52块压力表2025年上半年的年度效验、76个安全阀2025年年度效验和采购安全阀38个。

附件：

压力表、安全阀效验清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 52 | 块 |  |  |
| 2 | 安全阀 | 76 | 个 |  |  |
| 3 | 预计总金额（元）：10240 |  |  |  |  |
| 备注：包含但不限于相关要求：检验费（含下列采购清单中的安全阀和压力表的效验）、运输费、安装费和出具检验报告等相关费用。 |  |  |  |  |  |

安全阀、压力表采购清单

| 楼栋 | 安全阀型号 | 公称通径 | 安全阀 整定压力 | 材质 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗综合楼离心机 | 11HH26.5MRFR-TF | DN32(1-1/4") | 1.60MPa | 黄铜 | 2 |
| 医疗综合楼离心机 | 11GG18MRFR-TF | DN25 | 1.60MPa | 黄铜 | 4 |
| 医疗综合楼离心机 | 11CEO7MRMU-TFM | DN10(3/8") | 1.60MPa | 黄铜 | 3 |
| 医疗综合楼制氧系统 | A28H-16 | DN40 | 0.84MPa | 不锈钢 | 3 |
| 医疗综合楼制氧系统 | A28X-16T | DN15 | 1.15MPa | 黄铜 | 3 |
| 医疗综合楼制氧系统 | A28W-16P | DN50 | 0.84MPa | 不锈钢 | 3 |
| 医疗综合楼制氧系统 | A28W-16P | DN25 | 0.65MPa | 不锈钢 | 6 |
| 医疗综合楼空压系统 | A28X-16T | DN15 | 1.15MPa | 黄铜 | 2 |
| 医疗综合楼空压系统 | A28W-16T | DN32 | 0.95MPa | 不锈钢 | 2 |
| 颐和楼气液分离器 | SDA-22C300T | DN20(3/4") | 2.09MPa | 黄铜 | 2 |
| 颐和楼油分离器 | SDA-22C300T | DN10(3/8") | 2.39MPa | 黄铜 | 2 |
| 颐和楼储液器 | SDA-22C300T | DN20(3/4") | 2.69MPa | 黄铜 | 2 |
| 颐和楼蒸发器 | SDA-22C300T | DN20(3/4") | 2.39MPa | 黄铜 | 2 |
| 住院楼离心机阀门一 | SFA-22C300T | DN25 | 1.55MPa | 黄铜 | 1 |
| 住院楼离心机阀门二 | SFA22C300T14 | DN15 | 1.55MPa | 黄铜 | 1 |
| 高温压力表 | 红旗YB100 | DN15 | 2.5MPa | 不锈钢 | 3 |

| 预算总金额（元）：38300 |  |
| --- | --- |
| 备注：包含但不限于相关要求：安全阀必须带“TS”标识、参数符合清单内容要求、包含52个压力表和76个安全阀的安装等相关费用。 |  |